АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________										№ __

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения  муниципального образования

«Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года                                             № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 и Устава муниципального образования «Коткинский сельсовет»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации  Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Коткинский сельсовет»                                                                                             О.М. Поздеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Коткинский сельсовет

№ ___ от _________ года

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, в лице Главы поселения Поздеева Олега Михайловича

Юридический адрес: 166724, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Заполярный район, с Коткино.

Фактический адрес: 166724, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Заполярный район, с Коткино.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал»

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Первомайская, д.23А, оф.301

Свидетельство саморегулирующей организации №  СРО-Э-142/045

_________________     Комарова С.А.

| Согласовано Глава МО «Коткинский сельсовет» _______________________ О.М. Поздеев «_____»________________2014 г. | Согласовано Директор ООО «ЭнергоКапитал» ____________________ С.А. Комарова «_____»_____________ 2014 г. |
| --- | --- |

Схема

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| Основные понятия, используемые в схеме…………………………………. | 7 |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ ………………………………………………………… | 10 |
| Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения Коткинский сельсовет НАО ………. | 13 |
| Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………… | 23 |
| Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…………………………………………………………….. | 28 |
| Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ……………………… | 37 |
| Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………………………………………………….. | 41 |
| Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………… | 47 |
| Раздел 7 Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах сельского поселения Коткинский сельсовет НАО …………………………………………………. | 49 |
| Раздел 8. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения……………………………………………………………….. | 50 |
| Раздел 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………. | 52 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………. | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Коткинский сельсовет» на период  до 2028 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Постановлением Главы администрации муниципального образования «Коткинский сельсовет»;

- Генерального плана поселения муниципального образования «Коткинский сельсовет»;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – сети водоотведения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации  ООО «Тарана», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории поселения.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Коткинский сельсовет» и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и её этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Вода наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности её использования.

Основные понятия используемые в схеме водоснабжения и водоотведения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2 водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Коткинский сельсовет»  на 2014 – 2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации муниципального образования «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Местонахождение объекта

Россия, 166724, 166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, с. Коткино, ул. Школьная, д. 15

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012)                         «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 г.               № 13330 2012;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                       от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем центрального водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Коткинский сельсовет»;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 – 2028 годах будет исходить из статей средств выделяемых из Программы комплексного развития муниципального образования «Коткинский сельсовет».

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Коткинский сельсовет».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

РАЗДЕЛ 1.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании «Коткинский сельсовет».

Административным центром муниципального образования является село Коткино - населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры в соответствии с законом Ненецкого автономного округа. Муниципальное образование «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа имеет свой Устав,  муниципальную собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенного пункта, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.

Село Коткино образовано в 40-е г.г. 18 века /1744/ мезенскими мещанами. Со второй половины 19 века активно заселялось. По данным духовных росписей Мезенского Богоявленского собора за 1800 год значатся 4 двора, жителей 22 человека, за 1820 год 20 человек, 1859г. – 14 жителей, 1918 – 49 жителей, 1922г. – 103 жителя, 1928г. 96 жителей, 14 жилых и 8 нежилых строений, 1 торговое заведение. Через Коткино проходил почтовый торговый тракт Нарьян-Мар – Архангельск. С 1930 года Коткино база рыболовецкой артели, 1938 – база колхоза им. К.Е.Ворошилова, с 1963 – центральная база колхоза им. XXII съезда КПСС. С 1993 – центральная база КДХ «Сула».

Жители села занимаются сельским хозяйством: выращивают овощные культуры открытого и закрытого грунта, занимаются разведением цветов.

Муниципальное образование «Коткинский сельсовет» образовано, путем выделения из Великовисочного сельсовета как самостоятельный орган местного самоуправления Ненецкого автономного округа в 1996 году. Администрация муниципального образования начала свою работу с 01.06.1996 г. В апреле 1996 года населением села Коткино путем проведения тайного голосования был избран Совет депутатов Коткинского сельсовета. На основании Постановления Главы Администрации Ненецкого автономного округа от 08.08.1996г. муниципальному образованию «Коткинский сельсовет» выдано Свидетельство о государственной регистрации муниципального образования. На основании Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.1996г. № 332 «О государственной регистрации муниципального образования – село Коткино» данные о муниципальном образовании были внесены в Государственный реестр юридических лиц.

Муниципальное образование «Коткинский сельсовет» было образовано для осуществления местного самоуправления на территории села Коткино.

Решением Совета депутатов  Коткинского сельсовета от 23 июля 1997г. принят Устав муниципального образования «Коткинский сельсовет». Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.02.1998г. № 56 Устав муниципального образования «Коткинский сельсовет» зарегистрирован.

Муниципальное образование -  Коткинский сельсовет. Территория муниципального образования «Коткинский сельсовет» составляет 114,9 га. На территории муниципального образования  одно сельское поселение – село Коткино. Численность населения – 374 человека. Село расположено на левом берегу реки Сулы, в 180 км от впадения  её в реку Печору. Приток Сулы – река Сойма, впадает в Сулу  в 2,5 км от села. Уровень паводковой воды в весенний период достигает 6-6,5 м. Критический уровень для подтопления села – 7,5 м. При интенсивных осадках возможен подъем воды в реке Суле до 4 м выше летнего уровня воды ( ливневые дожди в течении 2-3 суток при западном  ветре , а также дожди в районе Тиманского кряжа). По многолетним наблюдениям  гидрометеостанции, расположенной на территории села, критических уровней подъема воды не наблюдалось.

До города Нарьян-Мар около 110 км.

Ненецкий автономный округ

Климат

Минимум осадков наблюдается, как правило, в феврале, максимум — в августе — сентябре.

Не менее 30 % осадков выпадает в виде снега. Избыточное увлажнение, обусловленное низким термическим уровнем в сочетании с равнинным рельефом, слабоводопроницаемыми и многолетнемерзлыми грунтами, определяет обилие поверхностных вод, способствует широкому распространению болот.

Температура

| Период, месяц | Среднее значение | Минимальное значение | Максимальное значение | Атмосферное давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -18.1 | -37.4 | 0.0 | 751 мм.рт.ст |
| Июль | +19.2 | +8.5 | +31.6 | 757.6мм.рт.ст |

Район подвержен систематическому вторжению атлантических и арктических воздушных масс. Частая смена воздушных масс — причина постоянной изменчивости погоды. Зимой и осенью преобладают ветра с южной составляющей, а летом — северные и северо-восточные, обусловленные вторжением холодного арктического воздуха на нагретый материк, где атмосферное давление в это время понижено. Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким летом, широким распространением многолетнемерзлых пород, переувлажнённостью и развивается по глеево-болотному типу. Химическое выветривание протекает слабо, при этом высвобождающиеся основания вымываются из почвы, и она обеднена кальцием, натрием, калием, но обогащена железом и алюминием. Недостаток кислорода и избыточная влага затрудняют разложение растительных остатков, которые медленно накапливаются в виде торфа.

Растительность состоит в значительной мере из мхов и лишайников, трав: мелких осок, злаков, пушицы, а также стланцевых форм кустарников.

##### 1.2 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Обслуживание водопроводных сетей осуществляет ООО «Тарана».

В настоящее время на территории муниципального образования «Коткинский сельсовет» имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения. Система водоотведения отсутствует. Узел водопроводных сооружений состоит из шахтных колодцев, артезианских скважин,  водонапорной башни и накопительных резервуаров. Источники водоснабжения муниципального образования: артезианские скважины.

На  питьевые нужды Коткинского сельсовета в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Расход воды на питьевые нужды составляет 900 куб.м/мес, 25-30 м3/сут, для всех видов потребителей. Из скважин разрешенный объем изъятия не ограничен.

Источником водоснабжения  действующего водопровода является р. Сула. По качеству воды  ̶  не питьевая.

1. Характеристика водопроводной сети:

- длина, м: - 2800 м

- диаметр, м: - 70-80-100 мм

- материал: стальные трубы

- степень износа: 85%,

- срок ввода в эксплуатацию: 1986 год

- имеются 10 пожарных выходов.

- описание состояния, проблемы, перспектива: водопроводная сеть находится на глубине 2-2,5 м в земле, в связи с ветхостью и износом труб случаются аварии, требуется полная замена водопроводной сети.

2. Характеристика сооружений на сетях:

- наименование: накопительные резервуары, водонапорная башня;

- тип: бетонированный;

- полезный объем: 70 м3;

- степень износа: 50%;

- срок ввода в эксплуатацию: 1986г;

- состояние – удовлетворительное;

Качество подаваемой потребителям воды – не соответствует требованиям СанПиН по мутности, цветности, железу.

Необходим капитальный ремонт данных инженерных сетей, так как износ составляет 85%, в течение последних лет на водопроводе постоянно образуются утечки, в результате периодически проводимого ремонта водопровода трубы частично заменены.

Вышеуказанные недостатки связанны с эксплуатацией системы водоснабжения без капитального ремонта в течение долгого времени, которые в свою очередь существенно влияют на недопоставку воды потребителям и увеличивают расход электроэнергии.

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел., м3/сут. |
| --- | --- |
| Общее количество населения в жилых домах, питающихся от уличных водоразборов | 30чел 2куб.м/месяц |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной ямой | 30чел 2куб.м/месяц |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией и без ванн | 0 чел |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией с водонагревателями различного типа | 0 чел |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией и без ванн, с ГВС | 0 чел |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, ваннами с водонагревателями на твердом топливе | 0 чел |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, ваннами с водонагревателями на газовом топливе | 0 чел |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, душ с водонагревателями на газовом топливе | 0 чел |
| Общее количество населения в жилых домах с централизованным ГВС, оборудованные ваннами | 0 чел |
| ИТОГО: |  |

ООО «Тарана» - это организация, которая осуществляет холодное водоснабжение жителям муниципального образования «Коткинский сельсовет», а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них:

| №№ п\п | Адрес дома в с. Коткино (МО «Коткинский сельсовет») | Общая площадь помещений в доме (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Колхозная 13 | 106,8 |
| 2 | Колхозная 20 | 121,1 |
| 3 | Пер. новый 1 | 207,8 |
| 4 | Пер. новый 3 | 121,1 |
| 5 | Центральная 46 | 204,0 |
| 6 | Центральная 50 | 77,3 |
| 7 | Школьная 17 | 813,2 |

ООО «Тарана» не является членом в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций

Работа управляющей компании «Тарана» направлена на постоянное улучшение качества предоставляемых населению услуг. Для этого в с. Коткино открыт центр абонентского обслуживания населения с удобным режимом работы. Здесь жильцы могут оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, произвести перерасчёт и т.д.

Схема действующего водопровода

Качество воды

Наименование водоисточника: река Сула

Условия проведения анализа: температура 21оС, влажность 64%.

Результаты испытаний по химическим показателям:

| Наименование показателя | Обнаруженная концентрация | Норматив | Единицы измерения | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20оС | 1 | 2 | Баллы при 20 оС | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 60оС | 1 | 2 | Баллы при 60 оС | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | 185,0±18.5 |  | Градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |
| Мутность | 14.5±2.9 |  | мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 |
| Плавающие примеси | Отсутствуют | Отсутствие |  |  |
| БПК – 5 | 5.6±1.56 | 2 – для I категории 4 – для II категории | МгО2/дм3 | ПНДФ14.1:2:3:4.123-97 |
| ХПК | 16.2±4.0 | 15 – для I категории 30 – для II категории | МгО2/дм3 | РД 52.24.476-95 |
| Азот в м/г аммиака | 1.32±0.26 | 1.5 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
| Нитриты | 0 | 3.3 | мг/л | ГОСТ4192-82 |
| Нитраты | 0 | 45 | мг/л | ГОСТ18826-73 |
| Общая жесткость | 1.5 | 7.09 (10) | ммоль/г | ГОСТ 4151-72 |
| Хлориды | 76.0±11.4 | 350 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| Сульфаты | 5.3±0.53 | 500 | мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| Железо | 1.73±0.43 | 0.3 (1,0) | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| Фтор | 0.31±0.04 | 1.5 | мг/л | ГОСТ 4386-81 |
| Взвешенные вещества | 0.11±0.044 | Увеличение 0.25/0.75 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2.110-97 |

Проба воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по следующим показателям: по мутности, цветности, железу.

Водоотведение

Отвод и транспортировку хозяйственно – бытовых и ливневых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов.

В населенном пункте существующий жилой фонд не обеспечен внутренней системой канализации. Отвод канализационных стоков от жилых и промышленных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Откачкой и вывозом нечистот занимается организация СПК РК «Сула» (градообразующее предприятие). Вывозится на специально отведенную для этих целей свалку.

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вопросами обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация муниципального образования. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода на территории поселения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция данной системы. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Водопроводная сеть на территории муниципального образования «Коткинский сельсовет» проложена в конце 80-х годов и требует поэтапной перекладки.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

-несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами);

-отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ;

-отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;

-отсутствие современных технологий водоочистки;

-высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей;

-потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения являются жилищно-коммунальный сектор, животноводческие фермы и комплексы, агропромышленные предприятия. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. Основным источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются подземные воды. Водозабор их составляет около 85% общего объема водопотребления на селе. Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 20-25 лет, и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды, в результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ групповых водоводов сельскохозяйственного водоснабжения в настоящее время составляет 60-70%. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии.

Сегодня всего лишь около 3% сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране. Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением. И это не только дань требованиям комфорта. Так, еще в 70-е годы было введено в эксплуатацию большое число животноводческих и свиноводческих комплексов, многие из которых действуют и поныне. По характеру технологического оформления, электро- и теплопотребности, степени автоматизации и механизации производственных процессов эти комплексы приравниваются к крупным промышленным предприятиям, а по количеству образующихся загрязнений в сточной воде и отрицательному воздействию на окружающую среду в ряде случаев превосходят их. Так, например, комплекс мощностью 108 тыс. голов свиней в год по количеству образующихся загрязнений эквивалентен городу с численностью населения 500-600 тыс. жителей. Для обработки навозосодержащих стоков на подавляющем большинстве комплексов были построены сооружения для очистки сточных вод. К сожалению, в большинстве своем они устарели морально и физически, настоятельно требуя реконструкции с учетом сегодняшних технологий. Современные технологии очистки животноводческих стоков многостадийны и предусматривают поэтапное разделение фракций с последующей доочисткой и обезвреживанием.

Приоритетным направлением в развитии таких систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортировки навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров — стекловолокна или полиэтилена. Стекловолоконные колодцы (они предпочтительнее для КНС средней мощности) изготавливаются путем непрерывной намотки стекловолоконных нитей на форму. Резервуары из ПНД (полиэтилен низкого давления) изготавливаются литьем в формы и также отличаются высокой прочностью. Они могут быть рекомендованы для станции малой мощности (например, такова система Grundfos PUST). Бесспорно, данные установки найдут широкое применение в системах сельскохозяйственного водоотведения.

Интенсивное строительство фермерских, мелких подсобных хозяйств и малых поселков, проводимое в настоящее время, требует также развития локальных систем водоснабжения и водоотведения. При разработке этих систем следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем. Опыт применения эффективного оборудования уже есть. Установка современных скважинных насосов с небольшим наружным диаметром, бактерицидных ультрафиолетовых установок (ЛИТ), компактных водоочистных установок позволяет обеспечивать малые поселения водой в требуемом количестве и качестве. Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. Сегодня такие системы выпускают как иностранные (Uponor, Topas), так и отечественные (Тверь, Лидер) производители.

Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует устраивать котлованы-накопители.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20 % от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*,2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с (при количестве жителей до 1000 чел.);

- внутреннее – 2х2,5=5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Водоснабжение населенных пунктов предлагается от существующих водозаборных сооружений, с увеличением их производительности до проектных потребностей.

При составлении водохозяйственного соотношения используются правила водоснабжения и водоотведения, перечисленные в СНиПе 2.04.01.-85. Методику расчета определяет суммарный объем потребляемой пользователями воды, который зависит:

- от численности потребителей;

- от климатической специфики региона;

-  от степени развития инфраструктуры;

- от состояния коммуникаций.

Таблицы по балансу потребления

Расчетный (средний за год) суточный расход воды , м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

,

где  qж  - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1 раздела 3;
        N - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и                                  наименьшего водопотребления Qсутmax , м³/сут, следует определять:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления , учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

; .

Расчетные часовые расходы воды, м³/ч, должны определяться по формулам:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления  следует определять из выражений:

,

где  - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые 1,2-1,4; 0,4-0,6;
     
        - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 раздела 3

Таблица 1 - Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |
| Примечания 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2 Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 3 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 4 Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 5 Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами. 6 Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти. |  |

Таблица 2 - Значение коэффициента  в зависимости от численности жителей

| Коэффи- циент | Численность жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 и более |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| Примечания 1 Коэффициент при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от численности жителей в каждой зоне. 2 Коэффициент следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика водопотребления в годовом разрезе (среднесуточное водопотребление по месяцам (900куб.м/мес) 25-30 м3/сут, для всех видов потребителей).

| Калькуляция расходов водоснабжения ООО "Тарана" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2013 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем реализованной воды | тыс.м3 | 2 832,74 |
| 2 | Себестоимость | тыс. руб. | 2 540,29 |
| 2.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Добавить другие реагенты |  |  |
| 2.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения | тыс. руб. | 1 435,09 |
| 2.2.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 1 435,09 |
| 2.2.1.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 17,46 |
| 2.2.1.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 82,19 |
| 2.2.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.2.1 | тариф на заявленную мощность | руб./MВт | 0,00 |
| 2.2.2.2 | объем мощности | МВт | 0,00 |
| 2.2.3 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.2.3.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,00 |
| 2.2.3.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 0,00 |
| 2.2.4 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.4.1 | тариф на заявленную мощность | руб./MВт | 0,00 |
| 2.2.4.2 | объем мощности | МВт | 0,00 |
| 2.2.5 | энергия СН 1 (35 кВ) | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.5.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,00 |
| 2.2.5.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 0,00 |
| 2.2.6 | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.6.1 | тариф на заявленную мощность | руб./MВт | 0,00 |
| 2.2.6.2 | объем мощности | МВт | 0,00 |
| 2.2.7 | энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.7.1 | тариф на энергию | руб/кВт.ч | 0,00 |
| 2.2.7.2 | объем энергии | тыс.кВт.ч | 0,00 |
| 2.2.8 | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.8.1 | тариф на заявленную мощность | руб./MВт | 0,00 |
| 2.2.8.2 | объем мощности | МВт | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 576,99 |
| 2.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 24 041,10 |
| 2.3.2 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел | 2,00 |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 176,56 |
| 2.5 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 13,49 |
| 2.6 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6.2.1 | среднемесячная заработная плата | руб. | 0,00 |
| 2.6.2.2 | численность ремонтного персонала | чел | 0,00 |
| 2.6.3 | отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.6.4 | другие расходы на ремонт и техобслуживание | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Добавить другие расходы на ремонт и техобслуживание |  |  |
| 2.7 | Материалы и запасные части | тыс. руб. | 20,00 |
| 2.8 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 18,26 |
| 2.8.1 | услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8.2 | услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8.3 | услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8.4 | другие прямые расходы | тыс. руб. | 18,26 |
| 2.8.4.1 | Спецодежда | тыс. руб. | 18,26 |
|  | Добавить прочие прямые расходы |  |  |
| 2.9 | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 188,41 |
| 2.9.1 | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 116,94 |
| 2.9.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 1 624,23 |
| 2.9.1.2 | численность персонала | чел | 6,00 |
| 2.9.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 35,08 |
| 2.9.3 | прочие расходы | тыс. руб. | 36,38 |
| 2.9.3.1 | Общепроизводственные расходы (за вычетом з-пл и отчислений) | тыс. руб. | 36,38 |
|  | Добавить прочие цеховые расходы |  |  |
| 2.10 | Покупная вода, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.1 | покупка потерь | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 102,69 |
| 2.12.1 | заработная плата АУП | тыс. руб. | 78,99 |
| 2.12.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 2 194,21 |
| 2.12.1.2 | численность персонала | чел | 3,00 |
| 2.12.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 23,70 |
| 2.12.3 | заработная плата прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб. | 0,00 |
| 2.12.3.2 | численность прочего общехозяйственного персонала | чел | 0,00 |
| 2.12.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.13 | Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.14 | Средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.15 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.16 | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.17 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.17.1 | налог на землю | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.17.2 | транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.17.3 | водный налог | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.17.4 | другие налоги | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Добавить другие налоги (непроизводственные расходы) |  |  |
| 2.18 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.18.1 | резервы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Добавить внереализационные расходы |  |  |
| 2.19 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | тыс. руб. | 8,80 |
| 2.19.1 | аренда основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.19.2 | лизинг | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.19.3 | ГСМ | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.19.4 | прочие общехозяйственные расходы (за вычетом з-пл и отчислений) | тыс. руб. | 8,80 |
|  | Добавить другие затраты |  |  |
| 3 | Расходы из прибыли | тыс. руб. | 162,15 |
| 3.1 | Прибыль на развитие производства | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.1.1 | на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.1.2 | на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 0 |
| 3.3 | Прибыль на поощрение | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.4 | Прибыль на прочие цели | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.4.1 | на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.4.2 | на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Добавить прибыль на реализацию производственной программы |  |  |
| 3.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс. руб. | 162,15 |
| 3.5.1 | на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5.1.1 | на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5.1.2 | на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5.2 | на имущество | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5.3 | другие налоги | тыс. руб. | 162,15 |
| 3.5.3.1 | УСН | тыс. руб. | 162,15 |
|  | Добавить другие налоги |  |  |
| 3.6 | Итого расходы из прибыли | тыс. руб. | 162,15 |
| 3.6.1 | на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6.2 | на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 162,15 |
| 4 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Избыток средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Тарифная выручка без НДС, в том числе: | тыс. руб. | 2 702,43 |
| 6.1 | на реализацию производственной программы | тыс. руб. | 2 702,43 |
| 6.2 | на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования. | тыс. руб. | 0,00 |
| 7.1 | амортизации | тыс. руб. | 0,00 |
| 7.2 | другие | тыс. руб. | 0,00 |
| 8 | Среднеотпускной тариф | руб./м3 | 0,95 |
| 8.1 | на реализацию инвестиционной программы | руб./м3 | 0,00 |
| 8.2 | на реализацию производственной программы | руб./м3 | 0,95 |
| 9 | ФОТ, всего | тыс. руб. | 772,92 |
| 10 | Численность персонала, всего | чел | 11,00 |
| 11 | Средемесячная заработная плата | руб. | 5 855,47 |

ТАРИФЫ

- Информация на регулируемые товары и услуги и о надбавках к этим ценам (тарифам) ООО «Тарана» (2013)

| № п/п | Наименование установленного тарифа (надбавки) | Единица измерения | Величина установлен-ого тарифа (надбавки) | Наименование регулируещего органа, принявшего решение об утверждении тарифов (надбавок) | Вид правового акта, его номер и дата принятия | Срок действия тарифа (надбавки) | Источник официального опубликования решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочные тарифы на тепловую энергию: |  |  | Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | Приказ № 58 от 14.12.2012 |  | Общественно- политическая газета "Няръяна вындер", N 142 (19909) от 22.12.2012 |
| 1.1. | - для населения | руб./Гкал | 1 100,00 |  |  | с 01.01.2013 по 31.12.2013 |  |
| 1.2. | - для прочих потребителей |  | 7 525,00 |  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  |
|  |  |  | 8 650,00 |  |  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| 2 | Одноставочные тарифы на холодную воду: |  |  | Комитет по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа | Приказ № 46 от 22.11.2012 |  | Общественно- политическая газета "Няръяна вындер", N 133 (19900) от 01.12.2012 |
| 2.1. | - для населения | Руб/м3 | 150,00 |  |  | с 01.01.2013 по 31.12.2013 |  |
| 2.2. | - для прочих потребителей | Руб/м3 | 900,00 |  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  |
|  |  |  | 1008,00 |  |  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| 3. | Содержание и ремонт жилого фонда | Руб./кВ.м | 15,41/11,26 | Глава МО «Коткинский сельсовет» НАО | Договор управления многоквартирными домами МО «Коткинский сельсовет» НАО | с 01.01.2013 по 31.12.2013 |  |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Проектные решения водоснабжения муниципального образования «Коткинский сельсовет» Заполярного  района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

В соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года                 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                (в ред. от 02.07.2013 года), а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Хранение пожарного объема воды предусматривается в специальных резервуарах или открытых водоемах. Вода для тушения пожара подается мотопомпами, автонасосами, а также стационарно установленными насосами. Необходимый объем воды, забираемый из водоемов, определяют, исходя из расчета потребности на 3-хчасовое тушение пожара. Трехчасовой запас воды составляет

Q пож = 5х3,6х3 = 54 мз – при расходе 5 л/с;

Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с и т. д.

Полезная вместимость водоемов обычно в пределах 50-150 м3, устанавливаются попарно (при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов. Для устройства водоема необходимо место с учетом следующих факторов:

-имеющихся средств забора и подачи воды;

-качества грунтов и уровня грунтовых вод;

-возможности и способов наполнения водой;

-удобства подъезда пожарных машин;

-близости расположения к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количества воды на тушение.

В качестве источников водоснабжения могут использоваться водоемы - копани, пруды, водохранилища, резервуары, озера. Так же возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из открытых водотоков с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в любое время года.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов в зависимости от деревни: реки, сеть ручьев, прудов, шахтных колодцев.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

На основании СанПин 2.1.4.1110-01 ЗСО организуется в составе трех поясов:

- первый пояс /строго режима/ заключает территорию расположения скважины,  насосной станции, водонапорной башни. Его назначение – защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения, а также повреждения;

- второй пояс – зона ограничений от микробного и бактериологического загрязнения;

- третий пояс – зона ограничений от химического загрязнения.

ЗСО 1 пояса устанавливается проектом с учетом наличия естественной защищенности водоносного горизонта от поверхностных загрязнений и гидродинамических параметров пласта.

Проведенные исследования качества вод в скважинах говорят об относительной стабильности водоносного комплекса.

Забор воды из скважин производится из защищенного водоносного горизонта, сверху водоносный горизонт перекрыт толщей валунных суглинков четвертичных отложений и глинами с прослоями мергелей верхних плотных триасовых отложений. Общая мощность перекрытия водоносного горизонта составляет 60-80 мм.

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 при защищенном водоносном горизонте ЗСО 1 пояса принимается радиусом 30 м.

Размеры ЗСО 1 пояса скважины обязательно должны быть согласованы с ТУ «Роспотребнадзором» по Ненецкому автономному округу – основание СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчет зон санитарной охраны произведен на максимально-возможный забор воды из скважин, получаемый при эксплуатации используемого насоса.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу, диаметр которой 63-110мм из полиэтиловых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с г. 11 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация». Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водопроводные сооружения должны иметь санитарные зоны в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СанПин 2.1.4.1110-02.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Перспективы развития муниципального образования по водоснабжению

В 2015 – 2016 гг. планируется строительство новой фермы на 400 голов,  планируемый расход воды в пределах 40 м3/сутки.

До 2016 года  произвести замену инженерных сетей водопровода в с. Коткино протяженностью - 4.5 км, осуществить дополнительно водозабор от 4 новых скважин.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия:

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования «Коткинский сельсовет». Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Охрана среды обитания является важным приоритетом человеческой деятельности. Сброс сточных вод, в которых содержаться органические, бактериальные загрязнения, соединения фосфора и азота, создают значительную угрозу экологическому и санитарному благосостоянию окружающего фона. Такие действия запрещены природоохранными и санитарными нормами. Но, вопреки запретам, актуален сброс сточных вод на рельеф.

При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде при эксплуатации сетей и сооружений. В данном случае речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми, дождевыми и производственными стоками. Степень загрязненности зависит прежде всего от эффективности работы очистных сооружений, однако немалое значение имеет и техническое решение самой водоотводящей сети. Например, в случае полной раздельной системы весь поверхностный сток может сбрасываться в водоем без очистки, в общесплавной системе во время сильных дождей сбрасывается смесь дождевых и бытовых стоков, а в полураздельной системе в водоем попадают только наименее загрязненные дождевые воды.

Ущерб от загрязнения водных источников представляет собой часть теряемого обществом национального дохода, выступающего в стоимостной и натурально-вещественной форме, как в сфере материального производства, так и в сфере обслуживания. В сферах материального производства и обслуживания потери трудовых затрат, материальные и финансовые ресурсы, связанные с ликвидацией последствий загрязнения водных объектов, определяются следующими основными факторами:

увеличением расходов на подготовку воды для питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения;

снижением продуктивности рыбного хозяйства;

падением производительности сельского и лесного хозяйства;

увеличением расходом в связи с переносом или ликвидацией водозаборов;

недобором промышленной и сельскохозяйственной продукции в связи с увеличением заболеваемости трудящихся;

ростом расходов на восстановление природного состояния водоемов;

увеличением расходов на санитарное обслуживание населенных пунктов и мест массового отдыха;

увеличением расходов на медицинское обслуживание в связи с увеличением заболеваемости населения.

Для оценки экономического эффекта от природоохранных мероприятий следует руководствоваться Временной типовой методикой. Для этого необходимо сначала рассчитатьэкономический ущерб от сброса в водный объект загрязненных сточных вод:

У = 400σкМ,

где σк – географическая константа, принимаемая по таблице 1 из Методики, 
М – приведенная масса годового сброса примесей источником загрязнения:

,

где N – общее число примесей, сбрасываемых объектом, 
Аi – показатель относительной опасности i-ого вещества, присутствующего в стоках, 
mi – общая масса годового сброса i-ого вещества.

Для каждого загрязняющего вещества показатель относительной опасности сброса определяется по формуле:

Аi = 1/ПДКi,

где ПДКi – предельно допустимая концентрация i-ого вещества в воде водных объектов, используемых в рыбохозяйственных целях (т.е. предназначенных для разведения пород рыб или других водных организмов).

Общая масса годового сброса i-ой примеси определяют по формуле:

mi = KiW,

где Ki – концентрация i-ого загрязняющего компонента в сточных водах, 
W – годовой объем сточных вод.

Если имеются несколько источников загрязнения, то ущерб от них складывается.

Следующий этап – рассчитывается предотвращаемый экономический ущерб, как разница между ущербами до и после проведения природоохранных мероприятий (У1 и У2):

Упр = У1 – У2.

Затем можно сосчитать предотвращаемый экономический эффект:

Эпр = Упр – П,

где П – годовые приведенные затраты на осуществление природоохранных мероприятий.

Общая (абсолютная) экономическая эффективность природоохранных затрат определяется по следующей формуле:

Эз = Эпр/П.

В некоторых случаях для оценки определяется общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений:

Эа = (Эпр-С)/К,

где С – эксплуатационные расходы, 
К – капитальные вложения.

Сточные воды по канализационным самотечно-напорным сетям сбрасываются на рельеф местности (поле фильтрации - овраг). Далее через почву попадают в водоемы, способов проследить происходящие со стоками качественные и количественные изменения, в настоящее время не существует.

На сегодняшний день определен порядок контроля за выполнением требований, обуславливающих прием сточных вод.

В него включены такие мероприятия:

проведение лабораторного контроля стоков;

выявление неорганизованных сбросов, превышающих содержание загрязняющих веществ;

предъявление штрафных санкций при выявлении нарушений.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Технологий по обеззараживанию питьевой воды хлором на территории муниципального образования «Коткинский сельсовет» не применяются.

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.2.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации;

- проектирование и строительство централизованной сети канализации;

- установка выгребов и септиков полной заводской;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Учитывая малочисленность населения устройство централизованной канализации нерационально. В данном случае рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

В таблице  представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий.

| ##### № ##### п/п | ##### Наименование источников | ##### Стоимость (млн. руб) | ##### План реализации инвестиционной программы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### 2014- ##### 2018 | ##### 2018- ##### 2029 |
| ##### 1 | ##### Всего инвестиций по водоснабжению (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок) | ##### 16* | ##### + | ##### + |
| ##### 2 | ##### Всего инвестиций по водоотведению (в соответствии с мероприятиями на расчетный срок) |  | ##### + | ##### + |

*ежегодное выделение средств  в соответствии с Программой комплексного развития поселения

Объемы и источники финансирования:

-объем финансирования программы;

-средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;

-инженерно-технического обеспечения, тарифов организаций коммунального комплекса на подключении к системе коммунальной инфраструктуры;

-собственные и кредитные средства организаций коммунального комплекса;

иные средства, предусмотренные законодательством

Реализация данной Программы позволит: уменьшить средний физический износ систем коммунальной инфраструктуры до 30-35 %, повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению, произвести наращивание мощности коммунальной инфраструктуры, обеспечить бесперебойное водоснабжение, сократить удельные расходы на эл. энергию  и другие эксплуатационные расходы, улучшит качество воды.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ЗАДНЕСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения первоначально планируется на период, до 2018 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коткинский сельсовет» на                     2014-2018 годы) и подлежит ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Коткинский сельсовет».

РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

8.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- бурения новых артезианских скважин в составе водозаборов не имеющих резервных скважин;

- устройство резервуаров чистой воды в составе существующих ВЗУ;

- устройство насосных станций 2-го подъема в составе существующих ВЗУ;

- строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подема;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

8.2. Повышение показателей качества воды

- строительство станций обезжелезивания в составе существующих и новых ВЗУ;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

8.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

8.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Коткинский сельсовет» Архангельской области Ненецкого автономного округа бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не имеется. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться  Статьей 8 пунктом 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-Ф (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.