Схема теплоснабжения

Муниципального образования

«Коткинский сельсовет»

Ненецкого Автономного округа

село Коткино

# Оглавление

# Схема теплоснабжения с.коткино

### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площадь строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения пос. Коткино по данным на  2011 год составляет  4013,6м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения на 2012г. составляет 1300,6м2, на 2013г. – 246м2, на 2014г. – 250м2, на 2015г. – 320м2, на 2016г. – 320м2.

2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -35°С) составляет 0,5МВт(0,405Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -35°С) по данным на 2012г. составляет 0,21МВт (0,105Гкал/ч), на2013г. - 0,29МВт (0,18Гкал/ч), на 2014г. – 0,31МВт (0,23Гкал/ч), на 2015г. - 0,33МВт(0,24Гкал/ч), на 2016г. - 0,35МВт (0,26Гкал/ч).

### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, а так же существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме с. Коткино.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Общая установленная мощность основного оборудования: 2 котла по 0,29Гкал/ч каждый  = 0,58 Гкал/ч;  котел «Богатырь-4К) 1,6 МВт( 1,07 Гкал/ч)= 1,65 Г кал/ч

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива):1,61 Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один котел «Универсал 6М» в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,29Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,65Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -35°С): 0,25 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,013 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):0,005Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 1.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,012 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,47 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,39 |

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на центральной котельной с. Коткино не предусмотрено. Тепловые сети подпитываются из водопровода, обустроенного на территории поселения. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство новой котельной, работающей на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 2,5МВт (2,15 Гкал/ч). Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- Узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Необходимо строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Баланс на 2012 год.

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 700 т/год.

Тепло сожженного топлива: 3271 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 654Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 119 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 59 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 1430,5Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  1008,5 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы. Таблица 2.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 700 | 720 | 730 | 740 | 750 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 3271 | 3364 | 3411 | 3457 | 3504 |
| Потери тепла в котлах, Гкал/г | 654 | 665 | 673 | 688 | 701 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 119 | 123 | 129 | 133 | 136 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1430,5 | 1480, | 1510 | 1520 | 1540 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 1008,5 | 1035 | 1035 | 1049 | 1057 |

### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новой котельной, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 15 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией было принято выбрать ООО«ТАРАНА».

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения    с. коткино

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Коткино является ООО«ТАРАНА». Зона эксплуатационной ответственности до потребителей. Тепловые сети находятся на обслуживании ООО «ТАРАНА» на основании концессионного соглашения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Коткино. Таблица 1.

| № п/п | Назначение здания | Улица | Дом № | Квартира № | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнее-Печорский м-н № 12 | ул. Школьная | 1 |  | Автон. Отопление уголь |
| 2 | ИП Хозяинова Т.Л.(магазин) | ул. Школьная | 2 |  | Автон. Отопление уголь |
| 3 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 3 |  | Автон. Отопление уголь |
| 4 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 3А |  | Автон. Отопление уголь |
| 5 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 4 |  | Автон. Отопление уголь |
| 6 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 5 |  | Автон. Отопление уголь |
| 7 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 5А |  | Автон. Отопление уголь |
| 8 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 6 |  | Автон. Отопление уголь |
| 9 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 7 |  | Автон. Отопление уголь |
| 10 | 2х кв. жилой дом | ул. Школьная | 7А |  | Автон. Отопление уголь |
| 11 | 2х кв. жилой дом | ул. Школьная | 7А |  | Автон. Отопление уголь |
| 12 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 8 |  | Автон. Отопление уголь |
| 13 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 9 |  | Автон. Отопление уголь |
| 14 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 10 |  | Автон. Отопление уголь |
| 15 | МБОУ ЗР «Осн.общ.школа» | ул. Школьная | 11 |  | Центр.отопление уголь |
| 16 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 12 |  | Автон. Отопление уголь |
| 17 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 13 |  | центральное отопление |
| 18 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 14 |  | Автон. Отопление уголь |
| 19 | Администрация сельсовета | ул. Школьная | 15 |  | центральное отопление |
| 20 | 2х кв. жилой дом | ул. Школьная | 16 | Кв.1 | Автон. Отопление уголь |
| 21 | 2-кв. жилой дом | ул. Школьная | 16 | Кв.2 | центральное отопление |
| 22 | 12 кв.жилой дом. | ул. Школьная | 17 |  | центральное отопление |
| 23 | М-н «Светлана» ИП Голубев О.Б. | ул. Школьная | 18 |  | Автон. Отопление уголь |
| 24 | МБОУ ЗР «Д/сад с.Коткино» | ул. Школьная | 19 |  | центральное отопление |
| 25 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 20 |  | центральное отопление |
| 26 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 21 |  | Автон. Отопление уголь |
| 27 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 22 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 28 | Аэропорт | ул. Школьная | 23 |  | Автон. Отопление Эл.кот. |
| 29 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 24 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 30 | индивидуальный жилой дом | ул. Школьная | 24А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 31 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 1 |  | Автон. Отопление дрова |
| 32 | Водозаборная станция | ул. Центральная | 1А |  | Автон. Отопление эл/кот. |
| 33 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 2 |  | Автон. Отопление дрова |
| 34 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 3 |  | Автон. Отопление эл/кот. |
| 35 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 4 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 36 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 5 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 37 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 6 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 38 | 2х кв. жилой дом | ул. Центральная | 6А | 1 кв. | Автон. Отопление уголь. |
| 39 | 2х кв.жилой дом | ул. Центральная | 6А | 2 кв. | Автон. Отопление уголь. |
| 40 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 7 |  | Автон. Отопление уголь. |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Назначение здания | Улица | Дом № | Квартира № | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 8 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 42 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 9 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 43 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 10 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 11 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 45 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 12 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 46 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 12А |  | Автон. Отопление дрова. |
| 47 | Индивид.не жилой дом | ул. Центральная | 13 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 48 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 14 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 49 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 15 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 50 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 16 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 51 | Ветлечебница | ул. Центральная | 17 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 52 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 18 |  | Автон. Отопление Эл.кот. |
| 53 | Правление СПК РК «Сула» | ул. Центральная | 19 |  | Авт.котел на диз.топливе |
| 54 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 20 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 55 | 2х кв. жилой дом | ул. Центральная | 21 | 1 | Автон. Отопление уголь. |
| 56 | 2х кв. жилой дом | ул. Центральная | 21 | 2 | Автон. Отопление уголь. |
| 57 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 22 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 58 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 23 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 59 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 24 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 60 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 25 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 61 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 26 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 62 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 26А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 63 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 27 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 64 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 28 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 65 | 2-квартирный жилой дом | ул. Центральная | 29 | Кв.1 | Автон. Отопление уголь. |
| 66 | 2-квартирный жилой дом | ул. Центральная | 29 | Кв.2 | Автон. Отопление уголь. |
| 67 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 30 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 68 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 31 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 69 | Старое здание ФАПа | ул. Центральная | 32 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 70 | Отделение почтовой связи | ул. Центральная | 33 |  | Автон. Отопление электр.. |
| 71 | Новое здание ФАПа | ул. Центральная | 34 |  | Центр. Отопление уголь. |
| 72 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 35 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 73 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 36 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 74 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 36А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 75 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 37 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 76 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 38 |  | Автон. Электро/ котел. |
| 77 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 38А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 78 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 39 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 79 | ИП Ардеев А.П. м-н»Горизонт» | ул. Центральная | 40 | Кв.1 | Автон. Отопление уголь. |
| 80 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 40 | Кв.2 | Автон. Отопление дрова. |
| 81 | 2-квартирный жилой дом | ул. Центральная | 41 | Кв.1 | Автон. Отопление дрова. |
| 82 | 2-квартирный жилой дом | ул. Центральная | 41 | Кв..2 | Автон. Отопление дрова. |
| 83 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 42 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 84 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 42А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 85 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 43 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 86 | Пекарня (Н-Печорского р–па) | ул. Центральная | 44 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 87 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 45 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 88 | М-н «Огонек» ИП Мозговой ВВ | ул. Центральная | 45А |  | Автон. Отопление дрова. |
| 89 | 4х кв.жилой дом | ул. Центральная | 46 |  | Центр. Отопление уголь. |
| 90 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 47 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 91 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 48 |  | Центр.. Отопление уголь. |
| 92 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 49 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 93 | Центральная котельная | ул. Центральная | 49А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 94 | 2-квартирный жилой дом | ул. Центральная | 50 | Кв.1 | Центр.. Отопление уголь. |
| 95 | 2-квартирный жилой дом | ул. Центральная | 50 | Кв.2(прив) | Центр. Отопление уголь. |
| 96 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 50А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 97 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 51 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 98 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 52 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 99 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 52А |  | Автон. Отопление уголь. |

Продолжение Таблицы 1.

| № п/п | Назначение здания | Улица | Дом № | Квартира № | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 53 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 101 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 54 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 102 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 55 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 103 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 56 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 104 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 57 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 105 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 58 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 106 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 58А |  | Автон. Эл.котел/ дрова. |
| 107 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 59 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 108 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 60 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 109 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 60А |  | Автон. Отопление уголь. |
| 110 | 2х кв.дом ( ЛТУ-5) | ул. Центральная | 61 | Кв.1 | Автон.эл.обогреватель. |
| 111 | 2х кв.дом( жилая квартира) | ул. Центральная | 61 | Кв.2 | Автон. Отопление уголь. |
| 112 | 2х кв. жилой дом | ул. Центральная | 62 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 113 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 63 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 114 | Индивид. нежилой дом | ул. Центральная | 64 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 115 | Индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 65 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 116 | индивидуальный жилой дом | ул. Центральная | 66 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 117 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 1 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 118 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 2 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 119 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 3 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 120 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 4 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 121 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 5 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 122 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 6 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 123 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 7 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 124 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 8 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 125 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 9 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 126 | Пекарня и м-н СПК РК «Сула» | ул. Колхозная | 10 |  | Автон. Отопление Эл.кот. |
| 127 | 2-квартирный жилой дом | ул. Колхозная | 11 | 1 | Автон. Отопление уголь. |
| 128 | 2-квартирный жилой дом | ул. Колхозная | 11 | 2 | Автон. Отопление уголь. |
| 129 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 12 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 130 | 3х кв. жилой дом | ул. Колхозная | 13 |  | Автон. Отопление дрова. |
| 131 | М-н СПК РК «Сула» | ул. Колхозная | 14 |  | Автон. Отопление Эл.кот. .кот. |
| 132 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 15 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 133 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 16 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 134 | Общественная баня | ул. Колхозная | 17 |  | Автон. Отопление Эл.кот. |
| 135 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 18 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 136 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 19 |  | Автон. Отопление уголь. |
| 137 | 3х кв. жилой дом | ул. Колхозная | 20 | 1 | Автон. Отопление дрова |
| 138 | 3х кв. жилой дом | ул. Колхозная | 20 | 2 | Автон. Отопление дрова |
| 139 | 3х кв. жилой дом | ул. Колхозная | 20 | 3 | Автон. Отопление уголь |
| 140 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 21 |  | Автон. Отопление уголь |
| 141 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 22 |  | Автон. Отопление уголь |
| 142 | индивидуальный жилой дом | ул. Колхозная | 22А |  | Автон. Отопление уголь |
| 143 | индивидуальный жилой дом | Пер.Лесной | 1 |  | Автон. Отопление уголь |
| 144 | 2х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 2 | 1 | Автон. Отопление уголь |
| 145 | 2х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 2 | 2 | Автон. Отопление уголь |
| 146 | индивидуальный жилой дом | Пер.Лесной | 3 |  | Автон. Отопление уголь |
| 147 | 2х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 4 | 1 | Автон. Отопление уголь |
| 148 | 2х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 4 | 2 | Автон. Отопление дрова |
| 149 | индивидуальный жилой дом | Пер.Лесной | 5 |  | Автон. Отопление уголь |
| 150 | 4 кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6 | 1 | Автон. Отопление уголь |
| 151 | 4 кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6 | 2 | Автон. Отопление дрова |
| 152 | 4 кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6 | 3 | Автон. Отопление дрова |
| 153 | 4 кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6 | 4 | Автон. Отопление уголь |
| 154 | 3х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6А | 1 | Автон. Отопление уголь |
| 155 | 3х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6А | 2 | Автон. Отопление уголь |
| 156 | 3х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 6А | 3 | Автон. Отопление уголь |
| 157 | 4х кв. жилой дом | Пер.Новый | 1 | 1; 2; 3; 4. | Автон. Отопление уголь |
| 158 | 3х кв. жилой дом | Пер.Лесной | 3 | 1; 2; 3. | Автон. Отопление уголь |

2. Источники тепловой энергии: модульная (центральная) котельная с. Коткино.

1) В котельной установлены стальные водотрубные водогрейные котлы  с ручным обслуживанием марки «Богатырь 4-К» (КВр -1,16К) в количестве одной единицы, «Универсал 6М» в кол-ве двух единиц. Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь, древесина), температура нагрева воды до 95ºС.

2) Установленная мощность «Универсал-6М»  0,38МВт  (0,29Гкал/ч), «Богатырь-4К» 1,16МВт ( 1,02 Гкал/ч). Суммарная  установленная мощность котельной 1,54МВт (1,31Гкал/ч).

3) Располагаемая тепловая мощность каждого котла 0,6МВт (0,52Гкал/ч). Суммарная располагаемая мощность 1,2МВт (1,04Гкал/ч) Располагаемая тепловая мощность меньше установленной, ввиду снижения эффективности сжигания топлива при использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива, и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации.

4) Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды 0,012МВт(0,01Гкал/ч). Тепловая мощность нетто котельной 1,2МВт (1,03Гкал/ч)

5) Котельная ( «Универсал 6М»)введена в эксплуатацию в 1980году.

Котел  «Богатырь 4-К» будет введен в эксплуатацию  в2012 году

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях на согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 2.

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

7) Приборы учета отпущенной тепловой энергии установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1) Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2011гг. Способ прокладки тепловых сетей подземный в ППУ изоляции. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски, с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий учет тепловой энергии, принятой потребителями отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии представлено в Таблице 3. Расчетная температура наружного воздуха для с. Коткино -35ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии. Таблица 3.

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ул. Школьная, д.17 12-кв, жилой дом | 0,040 |
| ул. Центральная д.46, 4-кв, жилой дом | 0,011 |
| ул. Школьная д.11, , Школа | 0,054 |
| ул. Школьная д. 15, Администрация сельсовета | 0,005 |
| ул. Школьная д.19, Детский сад | 0,011 |
| ул. Школьная д.1А, Дом Культуры | 0,015 |
| ИТОГО | 0,136 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 0,24МВт(0,150Гкал/ч). Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки, резервы тепловой мощности нетто представлены в Таблице 4.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 4.

|  | 2011г |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,87 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,63 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,31 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,31 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,150 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,007 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,003 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,003 |

Тепловая мощность нетто 0,99МВт (0,82Гкал/ч).

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях центральной котельной с. Коткино потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В центральной котельной с. Коткино в качестве основного топлива используется уголь каменный концентрат ОАО «Шахта Интауголь».

2) Уголь каменный концентрат, марка ДКОМ, размер кусков от 13мм до 100мм, доля кусков менее 13мм не более 30 %. Угли марки ДКОМ: Д – длиннопламенный, КОМ - сокращение классификации по размеру кусков.

3) Топливо поставляется один раз в году в период навигации с учетом резерва.  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил 100%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО«ТАРАНА»  представлены в Таблице 5.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО«ТАРАНА» . Таблица 5

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концессионное соглашение |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |  |  |  |
| деятельности регулируемых организаций |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |
|  | Наименование организации | ООО "ТАРАНА" |  |
|  | Адрес организации | 166701г.Нарьян-Мар п.Искателей Ул.Строителей д.8 |  |
|  | Ф.И.О. руководителя | Ген.директор Анатолий Григорьевич Курленко |  |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8(818 53) 4-89-92 |  |
|  | ИНН/КПП | 2983003658/298301001 |  |
|  | ОГРН | 1058383008969 |  |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2011 год (факт) |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 12416,578 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 11655,411 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 3186,636 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения газ | тонн, м3 | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т(м3) | 0 |
|  | - способ приобретения | х | 0 |
|  | - объем приобретения дизельного топлива | тонн | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 0 |
|  | - способ приобретения | х | 0 |
|  | - объем приобретения нефти | тонн | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 0 |
|  | - способ приобретения | х | 0 |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 395,540 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 8056,420 |
|  | - способ приобретения | х | В навигацию |

Продолжение Таблицы 5.

| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 1492,689 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 16,720 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 89,276 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 442,666 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2574,199 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 875,228 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | 0 |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 1865,061 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1865,061 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 826,332 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 826,332 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 392,599 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 761,168 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | -- |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | -- |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | -- |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | -- |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | -- |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | -- |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | -- |

Продолжение Таблицы 5.

| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,21 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,706 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | -- |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,655 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,549 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 33,17 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,106 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | -- |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 1,106 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 1,732 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0,45 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 10 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 0,196 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,05 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,41 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) За период с сентября 2010-2011гг. тарифы на тепловую энергию  не изменялись

2) На 2011г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 11500р за 1Гкал без учета НДС, для населения 1100р за 1 Гкал с учетом НДС.

### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 6 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2010г.

Расчет потребления тепла на цели теплоснабжения. Таблица 6.

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- |
| ул. Школьная, д.17 12-кв, жилой дом | 348 |
| ул. Центральная д.46, 4-кв, жилой дом | 97,2 |
| ул. Школьная д.11, 4-кв, Школа | 466,56 |
| ул. Школьная д. 15, здание адм-ции сельсовета | 43,32 |
| ул. Школьная д.19, Детский сад | 95,04 |
| ул. Школьная д.1А, Дом Культуры | 129,6 |
| Итого: | 1179,72 |

.

2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения, представлены в Таблице 7.

Прогноз приростов площади строительных фондов. Таблица 7.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная, д.17 12-кв, жилой дом | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 | 725,5 |
| ул. Центральная д.46, 4-кв, жилой дом | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |
| ул. Школьная д. 11, Школа | 1295,39 | 1295,39 | 1295,39 | 1295,39 | 1295,39 |
| ул. Школьная д. 15, Здание администрации сельсовета | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| ул. Школьная д.19, Детский сад | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| ул. Школьная д.1А, Дом Культуры | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 |
| ИТОГО | 3296,19 |  |  |  |  |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |  |  |  |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | 350 | 250 | 230 | 150 | 150 |
| Общественные здания | 184,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 600 |  |  |  |  |
| Площадь объектов теплопотребления ИТОГО | 4430,79 | 3546,19 | 3526,19 | 3446,19 | 3446,19 |
| Прирост площади объектов теплопотребления ИТОГО | 784,6 | 250 | 230 | 150 | 150 |

3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представлены в Таблице 8. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -35ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии. Таблица 8.

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная, д.17 12-кв, жилой дом | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ул. Центральная д.46, 4-кв, жилой дом | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Школьная д.11, Школа | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| ул. Школьная д. 15, Здание адм-ции сельсов. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ул. Школьная д.19, Детский сад | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Школьная д.1А, Дом Культуры | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | 0,257 |  |  |  |  |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |  |  |  |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Жилые дома | 0,035 | 0,033 | 0,030 | 0,025 | 0,025 |
| Общественные здания | 0,0125 |  |  |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0,140 |  |  |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 0,44 | 0,29 | 0,287 | 0,282 | 0,282 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,19 | 0,033 | 0,030 | 0,025 | 0,025 |

### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки  источников тепловой энергии представлены в Таблице 9.

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии. Таблица 9.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,656 | 1,65 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,609 | 0,653 | 0,714 | 0,771 | 0,834 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,729 | 0,67 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |

Перспективный баланс тепловой мощности центральной котельной с. Коткино, представленный в Таблице 9, показывает, что при реализации планов увеличения объемов потребления тепловой энергии центральная котельная будет работать  с резервом .

### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство новой котельной, работающей на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 2,5МВт (2,15 Гкал/ч). Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемой котельной на дизельном топливе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД),  что в свою очередь приведет к снижению тарифов на тепловую энергию для потребителей.

### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

1) Строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов представлены в Таблице 10.

Перспективные показатели расхода топлива. Таблица 10.

|  | Расход топлива (угля), т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,185 | 0,199 | 0,217 | 0,235 | 0,254 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,045 | 0,049 | 0,054 | 0,058 | 0,063 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,100 | 0,107 | 0,117 | 0,126 | 0,137 |

2) Центральная котельная с. Коткино работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2011-2012гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источника теплоснабжения.

По предварительным расчетам стоимость котельной, которая была  предложена в Разделе 4, на октябрь 2011 года составляет порядка 6 500 000 рублей. Стоимость приведена без учета дымовой трубы, газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставки до с. Коткино. Стоимость дымовой трубы из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией на октябрь 2011 года составляет порядка 850 000рублей.

Итого предварительная стоимость строительства новой котельной составляет порядка 10 000 000.

Строительство новых тепловых сетей по предварительной оценке составляет 2 000 000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО«ТАРАНА».